## 附件四：招标技术要求书

- 本次招标采购事项的所有解释权归苏州高博软件技术职业学院教学仪器设备类招标工作小组。

- 采购单位现有视频监控470路；硬盘录像机17台，合计457TB硬盘容量；本次要求改造后所有监控视频存储时间为90天以上；

- 投标总价包含设备费、运输费、现场搬运费、安装调试费、集成费、质保费、以及与之相关的一切必要配套工作等；

- 核心产品采购品牌：航天安网、达因瑞康、司马大大；

- 设备功能与配置参数说明：

| 序号 | 项目名称 | 配置、参数、功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频数据管理系统 | - ★压缩性能：最大支持192路1080P实时视频压缩，本项目需满足共470路1080P视频实时压缩 - ★支持对720P、1080P、2K、4K分辨率的监控视频进行实时压缩，且不改变视频的分辨率、帧率及时长。 - ★支持标准H.264、H.265编码格式输入。 - 支持ONVIF - 压缩设备采用SOC架构，板卡式压缩，板卡支持热插拔，单台设备需满足最大24个压缩板卡槽位 - ★设备双电热备。 - 可以支持与视频数据管理平台注册、注销、设备目录查询、心跳、录像文件检索、视频回放及控制、视频文件下载。 - 视频数据管理平台可以支持安全管理员管理、安全操作员管理、安全审计员管理、安全管理用户身份认证。 - 视频数据管理平台可以支持平台安全操作日志、异常安全事件日志、FDWSF异常安全事件日志管理。 - ★每块压缩板卡支持8路1080P图像实时压缩或实时转码。 - 单张压缩板卡支持混合搭配不同分辨率的IP摄像机接入，单张压缩板卡支持对混合搭配的不同分辨率实时视频压缩处理。 - VDMS平台支持ONVIF、GB/T28181、GB/T35114等平台对接协议 - 在不改变原有视频画质，不改变原有视频帧率、分辨率的前提下对H.264视频文件转码压缩为原文件大小的10%左右,平均PSNR值不小于30dB, 压缩前后帧率、分辨率及时长不变。需提供符合国家GB/T28181标准的权威机构检测报告； - ★系统支持与阵列式存储、IPSAN、蓝光存储、存储服务器、云存储等多种存储设备通过NFS协议进行无缝对接，适用于老存储系统升级改造、及新机房存储建设等多种模式 - ★提供叁年原厂质保服务。 - ★视频数据管理平台符合国家GB/T28181标准，需提供检测报告。 | 3台 |
| 2 | UPS主机 | - UPS主机要求为：三进单出，智能高频在线式，功率20kVA - UPS应具备宽广的输入电压：市电输入（相电压）范围要求 160~275Vac可以满载输出 - 输入功率因数≥0.99， - 整流输入频率范围：50/60±10%Hz - 输出电压范围：L-N： 220V±1％； - 输出功率因数：≥0.8，具备更强的带载能力。 - UPS整机效率≥92% - 过载能力：105%～125%: 10 min后旁路；125%～150%: 1 min后旁路,＞150%：1S后旁。 - 具备冷启动和自启动功能：在无市电的情况下可以用电池组开机给负载供电，当市电停电电池供电低压保护后市电恢复时，UPS会自动的开启整流器逆变器给负载供电。 - 报警功能：具备电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路报警功能。 - 保护功能：具备电池欠压、过载、短路、过温、保护功能。 - UPS主机要求具备输入断路器，保护设备运行安全可靠， - 为满足现场通信要求，标配RS232满足用户多种多样的监控需求 - UPS转换时间：0ms，输出方式：接线排 - 主机质保≥3年 | 1台 |
| 3 | 蓄电池 | 12V120AH | 32节 |
| 4 | 电池柜 | 尺寸：470*780*1230，标配BVR10mm2电池连接线 | 2套 |
| 5 | 安装辅材 | 含空开、铜鼻子、绝缘辅材等 | 1项 |
| 6 | UPS输入电缆 | YJV5*16mm2 | 10米 |
| 7 | UPS输出电缆 | YJV3*16mm2 | 10米 |
| 8 | 集成费 | 硬件系统安装调试服务：根据采购单位实际的校园视频监控管理系统状况和系统实现目标，对所有投标的硬件产品及已有的关联硬件进行安装调试，直至正常运行； 软件系统安装调试服务：在硬件生命周期内，支持和协助用户安装调试软件管理平台，包括但不限于：操作管理权限、系统调优、监控视频存储时间；并根据突发事件要求，积极配合进行软硬件系统的安装调试服务 | 1项 |

备注：视频数据管理系统为本次采购的核心产品。